VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA

VYPRACOVAL:

Definice: součinitel prostupu tepla konstrukce vyjadřuje celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe danou stavební konstrukcí.

POSTUP VÝPOČTU:

1. Výpis skladeb stavebních konstrukcí

- výpis vrstev uvést od interiéru a nakreslit schéma konstrukce

Počítejte následující konstrukce:

a) Obvodová stěna

b) Střešní konstrukce

c) Podlaha na terénu

2. Vypočítáme tepelný odpor konstrukce

Definice: Tepelný odpor konstrukce vyjadřuje tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Pro skladbu, kde je možné uvažovat jednorozměrné šíření tepla, se tepelný odpor                             R [m2 .K.W-1] vypočítá ze vztahu:

R=Rj         [m2 .K.W-1]

při čemž  Rj = dj / λj

kde  Rj….tepelný odpor j-té vrstvy

dj……tloušťka j-té vrstvy konstrukce [m]

λj……návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W.m-1.K-1]

Součinitelé tepelné vodivosti běžných materiálů lze nalézt v podkladech výrobců stavebních hmot nebo v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin (příloha A) z listopadu 2005. Pozor na hodnotu lambda tepelné izolace užitou od výrobce – hodnotu lambda zhoršit o cca 10%, zhoršení znamená například u tepelné izolace hodnotu 0,04 W.m-1.K-1 navýšit na 0,044 W.m-1.K-1.

3. Vypočítáme tepelný odpor při prostupu tepla

RT = Rsi +R + Rse

kde   	Rsi…odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (dle tabulky J.1 v ČSN 730540-3)

Rse…odpor při přestupu tepla na vnější straně (dle tabulky J.1 v ČSN 730540-3)

Rsi ……….pro tepelný tok vodorovně (stěny) …		0,13 m2 .K.W-1

pro tepelný tok shora dolů (podlahy) ……	0,17 m2 .K.W-1

pro tepelný tok zdola nahoru (stropy)…		0,10 m2 .K.W-1

Rse……... pro zimní období ………………………		0,04 m2 .K.W-1

konstrukce na zemině………………….              0,00 m2 .K.W-1

4. Vypočítáme součinitel prostupu tepla

U=1RT

kde        U……součinitel prostupu tepla [W.m-2 .K-1]

5. Posouzení stavebních konstrukcí

Z hlediska šíření tepla je nutné, aby konstrukce splňovaly podmínku, zajišťující požadovaný součinitel prostupu tepla. Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vnitřního vzduchu i  60% součinitel prostupu tepla U  ve W/m2.K  takový, aby splňoval podmínku:

U  UN,20

kde UN,20  je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla ve W/m2.K.

Pro účely projektu dodržte i:

U  Urec,20

kde Urec,20  je doporučená hodnota součinitele prostupu tepla ve W/m2.K.

Hodnota UN,20 a hodnota Urec,20   jsou uvedeny v tabulce 3 v normě ČSN 73 0540-2:2011. Tyto hodnoty lze použít pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou im v intervalu 18 – 22 °C včetně.

| Popis konstrukce | Typ konstrukce | UN [ W(/m2. K) ] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Požadované hodnoty | Doporučená hodnota |
| Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně |  | 0,24 | 0,16 |
| Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině |  | 0,45 | 0,30 |
| Stěna vnější | lehká | 0,30 | 0,20 |
|  | těžká |  | 0,25 |

ZÁVĚR:

| Označení | U (W.m-2.K_1) |  |  | posouzení | posouzení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | požadavek | doporučení | výpočet | požadavek (vyhovuje/nevyhovuje) | doporučení (vyhovuje/nevyhovuje) |
| Obvod. stěna |  |  |  |  |  |
| Střecha |  |  |  |  |  |
| Podlaha na terénu |  |  |  |  |  |