12. TÝDEN
ZMĚNY STAVEB
ČSN 73 0834:2000
Norma platí pro : změny dokončených staveb podléhajících stavebnímu řízení
Neplatí pro  změny staveb, které byly projektovány  podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804, kromě  :
· změn staveb skupiny I.

· domů pro  bydlení a ubytování projektovaných  podle  typových podkladů.

Změna  užívání objektu, prostoru nebo provozu  - taková změna, která vede : 
· ke zvýšení požárního rizika

· u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn.an.c) o více než 15 kg.m-2,

· u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení 
[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]p

  o více než 15 kg.m-2;

· ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob na každý započitatelný únikový pruh komunikace (společné  pro únik osob z měněné i neměněné části objektu) zvýší o více než

· 12 osob při úniku po rovině, kde současně žádná stávající cesta nebude sloužit k úniku více než 200 osob,

· 10 osob při úniku po schodech dolů, kde současně žádná stávající cesta nebude sloužit k úniku více než 150 osob,

· 8 osob při úniku po schodech nahoru, kde současně žádná stávající cesta nebude sloužit k úniku více než 120 osob,

· nebo pokud se prokáže, že stávající společná komunikace vyhovuje k úniku celkového počtu osob;

· ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na některé z únikových cest z objektu;

· k záměně  věcně příslušné projektové normy (např.  kancelář → byty,  neplatí naopak);
Změny staveb -  podle rozsahu a závažnosti  navrhovaných úprav do tří skupin :

· skupina I – změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti;
· skupina II – změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti;
· skupina III – změny staveb s plným uplatněním požadavků současných norem požární  bezpečnosti;
Změna staveb skupiny I : nepodstatné úpravy v objektu. 
· menší úpravy dispozice (nesmí nově místnosti s plochou nad 100 m2); 
· oprava  nebo výměna stavebních konstrukcí;

· oprava, obnova  nebo výměna technických zařízení budov (přístavba vnějšího osobního výtahu, strojovna výtahu, hygienická zařízení, ZTI, ÚT);
·  výměna nebo obnova  technologického  zařízení;
Změna staveb skupiny III : představují podstatné změny – nadstavba o více než jedno podlaží; přístavba s půdorysnou plochou  nad 50% plochy  stávajícího objektu; výměna stropních konstrukcí v rozsahu nad 75% (výjimku tvoří případy, kdy se nahrazují konstrukce DP2 konstrukcemi DP1). Objekty nutno řešit s plným  využitím norem PBS, tj. jako novostavbu. 
Změna staveb skupiny II : ostatní změny, které nelze zatřídit jako změny sk. I nebo III.

U těchto  změn staveb se uplatňují  stejné principiální požadavky  jako  u novostaveb avšak s přípustnými  úlevami. 

Úlevy se týkají : 

· dělení na požární úseky,

· možné snížení SPB,

· nižší nároky na požární odolnost stavebních konstrukcí (stávajících  dveří, požárních pásů, ocelových  konstrukcí s požadovanou  odolností 15 minut),

· stávajících osvětlovacích a ventilačních  šachet,

· užití a vybavení chráněných  únikových  cest,

· možné užití částečně chráněné únikové  cesty,

· posuzování odstupových vzdáleností,

Panelové domy, řešené  dle typových podkladů i když byly realizovány po  nabytí  účinnosti kodexu požárních norem řady ČSN 73 08XX - nástavby, přístavby, zateplení apod.   – lze  aplikovat ustanovení pro změny II s jistými úlevami.
technická a technologická zařízení
Zejména prostupy  rozvodů,  vzduchotechnická zařízení, způsob vytápění.

Prostupy – rozvodů a instalací (vodovody, kanalizace, plynovod), technologických zařízení,  elektroinstalací požárně dělícími konstrukcemi musí být  utěsněny certifikovanými požárními  ucpávkami. Klasifikace požární odolnosti EI, nepožaduje se  větší odolnost než 60 minut.
Prostupy VZT potrubí : nesmí se jimi šířit požár do jiných požárních úseků.

· prostupy o  ploše nad 40 000 mm2 – nutnost osadit VZT klapky do potrubí;
· v souhrnu nesmí  neuzavřená potrubí mít plochu  větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce;

· vzájemná vzdálenost prostupů  nejméně 500 mm;

Požární VZT klapka – druh  požárního uzávěru, základě impulsu (např. teplotní čidlo) se uzavře. 

Nechráněné VZT potrubí – nevykazuje požadovanou požární odolnost,  nebo jsou  na  něm osazeny vyústky.

Chráněné VZT potrubí – vykazuje požadovanou požární odolnost,  nejsou  na  něm osazeny vyústky.

Vytápění – určení  přípustného způsobu vytápění zejména s ohledem na povrchovou teplotu topidel. Pro instalaci topidel platí ČSN 06 1008,  případně dle  technického návodu výrobce. 
zařízení pro protipožární zásah
· přístupové komunikace a nástupní plochy;
· vnitřní a vnější zásahové  cesty;

· technická zařízení (požární vodovody, přenosné hasící přístroje);
Přístupové komunikace :
zpevněná pozemní komunikace,  nejméně  jednopruhová se šířkou  pruhu 3 m a vyhovující tíze 80 kN nejvíce zatíženou nápravou.

Přístupová komunikace musí vést:

· až k nástupní ploše;

· alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektu (u rodinných  domků 50 m);

· u jednopruhové komunikace musí být zajištěn  zákaz pro parkování a odstavení  vozidel;
Nástupní plocha :

vyžaduje se  pouze u vícepodlažních objektů s požární výškou nad 12 m, musí splňovat tyto základní požadavky :

· navazovat na přístupové komunikace;

· mít šířku nejméně 3,5 m;

· být odvodněna a zpevněna;

· být situována podél nebo kolmo k nejdelší straně průčelí ve  vzdálenosti 2 až 7 m; 

· umožnit zásah z výsuvného automobilového žebříku nebo z požární plošiny, a to nejméně na 50 % plochy přiléhajícího průčelí každého požárního úseku; 
· nesmí být využívána pro parkování vozidel (upravit dopravními značkami);
Vjezdy a  průjezdy :

volný průjezdný  profil 3,5 x 4,1 m.
[image: image3.jpg]Pristupova komunikace kolma na
NAP, podélné pruceli objektu:

pristupova
komunikace

min. 3,5m J/ J/

Pristupova komunikace navazuje
na NAP, objekt malého rozsahu:

=
N
N
©
iy AN
\‘ﬁ
S NAP /- — — — —-
[®) /
oo x—
£ pfistupova /
£ komunikace

Pozn.: NAP - nastupni plocha
/\ - vstup do objektu




Zásahové  cesty :

· vnitřní,
· vnější,

Vnitřní zásahové  cesty :

· u objektů o výšce ( 22,5 m;
· u objektů o výšce ( 22,5 m a hloubce  větší než 30m a vedení zásahu je možné jen z jedné strany  objektu;

· jsou tvořeny CHÚC typu B a C a navazujícími komunikacemi (zejména prostory bez požárního  rizika);

· minimální šířka 1,5 únikového pruhu,  průchod dveřmi 800 mm;

Vnější  zásahové  cesty :

· požární žebříky nebo schodiště -  zřizují se v jednopodlažních objektech o půdorysné ploše nad 200 m2 a u vícepodlažních objektů o výšce nad 9 m, není-li přístup zajištěn jinak (např. z vnitřního schodiště);

· požární lávky – slouží pro překonání překážek na střeše (např. světlíků);

Přenosné hasící přístroje (PHP) :

nr = 0,15 (S . a . c3)1/2 ( 1,0 
nejmenší počet  hasících přístrojů je určen  pro  hasící přístroje s náplní hasebné látky 10 kg u vodních nebo pěnových hasících  přístrojů, 6 kg u  práškových  nebo  sněhových přístrojů.
Povinnost  umísťovat PHP vyplývá také z prováděcí vyhlášky k zákonu o požární ochraně.
Práškové hasící přístroje – pro  hašení  pod elektrickým  napětím, hořlavých kapalin.

Sněhové – hašení zařízení pod el. proudem, potraviny.

Vodní a pěnové – hašení  pevných hořlavých materiálů.

Zásobování požární vodou 
dle ČSN 73 0873:2003.

Vnější a vnitřní odběrní místa.

Vnější odběrní  místa :   nadzemní nebo podzemní hydranty, výtokové stojany a plnící místa,  požární nádrže. V mimořádných případech lze využít i přírodní zdroje – vodní toky, přirozené nebo umělé  vodní nádrže.

Slouží pro zásobovaní  vodou pro mobilní požární techniku.

Musí být dodrženy největší předepsané vzdálenosti od objektu a také mezi sebou. Hydranty  se osazují na vodovodním potrubí o předepsané  jmenovité světlosti a musí  zaručovat  nejmenší možný odběr v l.s-1.
Vnitřní odběrní  místa :   slouží pro prvotní zásah před příjezdem jednotek PO. Hadicové systémy jsou napojeny  na vnitřní vodovod, musí být trvale zavodněné a trvale pod tlakem,  musí  zajistit  okamžitou  dodávku vody.

Musí být osazeny na viditelných a  dobře přístupných  místech,  přístup musí  zůstat trvale  volný. Otevřená skříň  nesmí zužovat průchozí profil  únikových  cest.

 Největší vzdálenosti vnějších odběrních míst 

[image: image4.emf]Hydrant

Výtokový 

stojan

Plnící místo

1.

Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do 

plochy S ≤ 200 m

2 

a nevýrobní objekty (kromě skladů) 

do plochy S ≤ 120 m

2

200/400    

(300/500)

600/1200 3000/6000 600

2.

Nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 1000 m

2

; výrobní 

objekty a sklady do plochy S ≤ 500 m

2

, čerpací stanice 

kapalných a zkapalněných plynných hmot 

150/300               

(300/500)

600/1200 2500/5000 600

3.

Nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 2000 m

2

; výrobní 

objekty a sklady o ploše 500 < S ≤ 1500 m

2

; otevřená 

technologická zařízení do plochy                                            

S ≤ 1500 m

2

150/300           

(250/450)

500/1000 2000/4000 500

4.

Nevýrobní objekty o ploše S > 2000 m

2

; výrobní 

objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o 

ploše S > 1500 m

2

100/200         

(200/350)

400/800 1500/3000 400

5.

Výrobní objekty a sklady s vysokým požárním zatížením 

(p > 120kg.m

-2

) a současně s plochou                                

S > 2500 m

2

100/200           

(200/350)

300/600 1000/2000 300



Pozn.: Plocha S [m

2

] je plocha požárního úseku a je dána součtem ploch jeho užitných podlaží; u položek 1 až 4 se nepřihlíží k požárnímu zatížení

Druh objektu                                                                   

a jeho mezní plocha požárního úseku                                 

S [m

2

]

Číslo položky

vzdálenost: od objektu / mezi sebou                                                                           

[m]

Vodní tok nebo nádrž: 

vzdálenost od objektu 

[m]


Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže

[image: image5.emf]Položka

Druh objektu                                                                   

a jeho mezní plocha požárního úseku                                 

S [m

2

]

Potrubí                                    

DN 

[mm]

Odběr Q [l.s

-1

]             

pro doporučenou 

rychlost                            

v = 0,8 m.s

-1

Odběr Q [l.s

-1

]             

pro rychlost          

s pož. čerpadlem 

v = 1,5 m.s

-1

Obsah nádrže 

požární vody                 

[m

3

]

1.

Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 

200m

2

 a nevýrobní objekty (kromě 

skladů) do plochy S ≤ 120 m

2

80 4 7,5 14

2.

Nevýrobní objekty o ploše                                 

120 < S ≤ 1000 m

2

;                                          

výrobní objekty a sklady do plochy                                       

S ≤ 500 m

2

, čerpací stanice kapalných a 

zkapalněných plynných pohonných hmot

100 6 12 22

3.

Nevýrobní objekty o ploše                                               

1000 < S ≤ 2000 m

2                                          

výrobní objekty a sklady o ploše                               

500 < S ≤ 1500 m

2

;                                           

otevřená technologická zařízení do plochy 

S ≤ 1500 m

2

125 9,5 18 35

4.

Nevýrobní objekty o ploše S > 2000 m

2

, 

výrobní objekty, sklady a otevřená 

technologická zařízení o ploše                                           

S > 1500 m

2

150 14 25 45

5.

Výrobní objekty a sklady s vysokým 

požárním zatížením (p>120kg.m

-2

) a 

současně s plochou S > 2500 m

2

200 25 40 72

Pozn.: Plocha S [m

2

] je plocha požárního úseku a je dána součtem ploch jeho užitných podlaží; u položek 1 až 4 se nepřihlíží k 

požárnímu zatížení


Za specifických podmínek lze upustit i od zřízení vnitřních odběrních míst tehdy, jestliže:

· součin půdorysné plochy požárního úseku S [m2] a požárního zatížení p [kg.m-2] (viz výpočet požárního rizika) nepřesahuje hodnotu 9000 :


p x S ( 9000 (největší  započitatelná hodnota p = 150kg.m-2)
· je nepřípustné hašení vodou;

· je instalováno samočinné stabilní hasící zařízení s možností hašení na celé ploše požárního úseku;

· pro prvotní zásah je zajištěno dostatečné množství vody jiným způsobem;

· se nacházejí prostory pro bydlení a ubytování OB1 až OB4 dle ČSN 730833 s  kapacitou do 20 osob dle ČSN 730818 PBS - Obsazení objektů osobami;

· v budovách nebo jejich částech se zdravotnickým zařízením dle ČSN 730835, kde celkový počet osob nepřesahuje 15 dle ČSN 730818;

· se jedná o volné skládky, otevřená technologická zařízení nebo objekty;

· jsou to nekryté prostory pro parkování vozidel, ať na volném terénu nebo na střeše objektu;

· je to stanoveno příslušnými předpisy PBS.

PAGE  
13

_1223792382.xls
List1

		Číslo položky		Druh objektu                                                                   a jeho mezní plocha požárního úseku                                 S [m2]		Hydrant		Výtokový stojan		Plnící místo		Vodní tok nebo nádrž: vzdálenost od objektu [m]

						vzdálenost: od objektu / mezi sebou                                                                           [m]

		1.		Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy S ≤ 200 m2 a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy S ≤ 120 m2		200/400    (300/500)		600/1200		3000/6000		600

		2.		Nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 1000 m2; výrobní objekty a sklady do plochy S ≤ 500 m2, čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných hmot		150/300               (300/500)		600/1200		2500/5000		600

		3.		Nevýrobní objekty o ploše 120 < S ≤ 2000 m2; výrobní objekty a sklady o ploše 500 < S ≤ 1500 m2; otevřená technologická zařízení do plochy                                            S ≤ 1500 m2		150/300           (250/450)		500/1000		2000/4000		500

		4.		Nevýrobní objekty o ploše S > 2000 m2; výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše S > 1500 m2		100/200         (200/350)		400/800		1500/3000		400

		5.		Výrobní objekty a sklady s vysokým požárním zatížením (p > 120kg.m-2) a současně s plochou                                S > 2500 m2		100/200           (200/350)		300/600		1000/2000		300

		Pozn.: Plocha S [m2] je plocha požárního úseku a je dána součtem ploch jeho užitných podlaží; u položek 1 až 4 se nepřihlíží k požárnímu zatížení





List2

		





List3

		






_1270470613.unknown

_1235191356.xls
List1

		Položka		Druh objektu                                                                   a jeho mezní plocha požárního úseku                                 S [m2]		Potrubí                                    DN [mm]		Odběr Q [l.s-1]             pro doporučenou rychlost                            v = 0,8 m.s-1		Odběr Q [l.s-1]             pro rychlost          s pož. čerpadlem v = 1,5 m.s-1		Obsah nádrže požární vody                 [m3]

		1.		Rodinné domy a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy S ≤ 120 m2		80		4		7.5		14

		2.		Nevýrobní objekty o ploše                                 120 < S ≤ 1500 m2;                                          výrobní objekty a sklady do plochy                                       S ≤ 500 m2		100		6		12		22

		3.		Nevýrobní objekty o ploše S > 1500 m2;                                          výrobní objekty a sklady o ploše                               500 < S ≤ 1500 m2;                                           otevřená technologická zařízení do plochy S ≤ 1500 m2		125		9.5		18		35

		4.		Výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše                                           S > 1500 m2		150		14		25		45

		5.		Výrobní objekty a sklady s vysokým požárním zatížením (p>120kg.m-2) a současně s plochou S > 2500 m2		200		25		40		72

		Pozn.: Plocha S [m2] je plocha požárního úseku a je dána součtem ploch jeho užitných podlaží; u položek 1 až 4 se nepřihlíží k požárnímu zatížení





List2

		Položka		Druh objektu                                                                   a jeho mezní plocha požárního úseku                                 S [m2]		Potrubí                                    DN [mm]		Odběr Q [l.s-1]             pro doporučenou rychlost                            v = 0,8 m.s-1		Odběr Q [l.s-1]             pro rychlost          s pož. čerpadlem v = 1,5 m.s-1		Obsah nádrže požární vody                 [m3]

		1.		Rodinné domy do zastavěné plochy S ≤ 200m2 a nevýrobní objekty (kromě skladů) do plochy S ≤ 120 m2		80		4		7.5		14

		2.		Nevýrobní objekty o ploše                                 120 < S ≤ 1000 m2;                                          výrobní objekty a sklady do plochy                                       S ≤ 500 m2, čerpací stanice kapalných a zkapalněných plynných pohonných hmot		100		6		12		22

		3.		Nevýrobní objekty o ploše                                               1000 < S ≤ 2000 m2                                          výrobní objekty a sklady o ploše                               500 < S ≤ 1500 m2;                                           otevřená technologická zařízení do plochy S ≤ 1500 m2		125		9.5		18		35

		4.		Nevýrobní objekty o ploše S > 2000 m2, výrobní objekty, sklady a otevřená technologická zařízení o ploše                                           S > 1500 m2		150		14		25		45

		5.		Výrobní objekty a sklady s vysokým požárním zatížením (p>120kg.m-2) a současně s plochou S > 2500 m2		200		25		40		72

		Pozn.: Plocha S [m2] je plocha požárního úseku a je dána součtem ploch jeho užitných podlaží; u položek 1 až 4 se nepřihlíží k požárnímu zatížení





List3

		






_1092674032.unknown

