4. TÝDEN
Postup posuzování PBS nevýrobních objektů podle ČSN 73 0802 : 
	krok
	činnost
	údaje

	1
	Členění objektu do požárních  úseků 
	Půdorysná plocha S
Počet podlaží z

	2
	Návrh požárně bezpečnostních zařízení a opatření
	EPS, SHZ, ZOKT, H

Součinitel c

	3
	Stanovení požárního rizika požárních úseků, teploty plynů v hořícím prostoru
	pv, pvs

TN

	4
	Ověření  velikosti požárních úseků

Délka

Šířka

Plocha

Počet podlaží
	l ( lu max
š ( šu max

S ( Su max

z ( zu max

	5
	Stanovení  požadavků na stavební  konstrukce a hmoty

Stupeň požární  bezpečnosti

Požární odolnost konstrukcí (mezní stavy)

Třída reakce na oheň A1,A2,B,C,D,E,F 

Index šíření plamene
	SPB
R, E, I, W, S, M
is

	6
	Určení skutečných požárně technických vlastností stavebních konstrukcí a hmot
	

	7
	Ověření použitelnosti posuzovaných  konstrukcí a hmot, konstrukčních úprav, případně návrh opatření
	

	8
	Posouzení únikových  cest :

    Počet osob

    Počet ÚC

    Typy ÚC

    Délka

    Šířka

    vybavení 
	E

2 a více,  výjimečně 1

NÚC, CHÚC, ČCHÚC

lu ( lu max

u ( umin



	9
	Posouzení odstupových vzdáleností

Podle hustoty tepelného toku

Podle dopadu hořících částí

Výsledný odstup
	d1
d2
d1( d ( d2

	10
	Posouzení technických  zařízení
	

	11
	Návrh  zařízení pro protipožární zásah
	

	12
	Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva

Výkresová dokumentace
	


Požární riziko :   míra rozsahu  případného požáru, stanovuje se zvlášť pro  každý požární úsek a pro potřeby řešení dle ČSN 73 0802 se vyjadřuje  výpočtovým požárním  zatížením


pv = p . a . b. c (kg.m-2)

(stanovuje se výpočtem nebo tabulkovou  hodnotou – příloha B, ČSN 73 0802)
Výpočtové požární zatížení – průměrná  hodnota pro  celý požární úsek.

Soustředěné výpočtové požární zatížení pvs – archivy, knihovny, sklady hořlavých  materiálů
Vyšší požární zatížení :

a) Plocha nad 25 m2; a zároveň

          b)        2 ( (p(a)1 ( (p(a)2 ( 50 kg(m-2,

Soustředěné výpočtové požární zatížení pvs v kg(m-2 se stanoví z rovnice:


[image: image1.wmf]c

b

a

S

K

M

p

S

j

i

i

i

VS

×

×

×

×

=

å

=

1


[kg(m-2],

Jsou-li výše uvedené podmínky splněny, musí být buď:

· soustředěné výpočtové požární zatížení považováno za výsledné pro celý požární úsek,   nebo

· prostory s vyšším požárním zatížením odděleny požárně dělícími konstrukcemi a považovány za samostatný požární úsek.

Požární úseky a prostory bez požárního rizika :
Prostory a místnosti s malým požárním  zatížením
· pv ≤ 7,5 kg·m-2;  a ≤ 1,1
nebo

· pv ≤ 3,5 kg·m-2;  a > 1,1.

(objekty s nehořlavými nosnými a požárně dělícími konstrukcemi)
· I. SPB

· Neomezené rozměry
Velikosti  požárních úseků :

se určují v závislosti na požárním zatížení pv, součiniteli a, na výškové poloze požárního úseku hp a také na druhu konstrukčního systému (nehořlavý, smíšený, hořlavý):

· největší dovolenou délkou požárního úseku:


[image: image2.wmf]max

l

l

£

     [m],
· největší dovolenou šířkou požárního úseku:


[image: image3.wmf]max

š

š

£

     [m], 

· největší dovolenou půdorysnou plochou požárního úseku:


[image: image4.wmf]max

S

S

£

     [m2]; 

· největším  počtem užitných podlaží :

1. nehořlavý konstrukční systém


[image: image5.wmf]0

,

1

.

180

2

1

³

=

-

v

p

m

kg

z

;

2. smíšený konstrukční systém


[image: image6.wmf]0

,

1

.

140

2

2

³

=

-

v

p

m

kg

z

;

3. hořlavý konstrukční systém


[image: image7.wmf]0

,

1

.

100

2

3

³

=

-

v

p

m

kg

z

;


kde pv je výpočtové požární zatížení.

Stupeň  požární  bezpečnosti (SPB) :

Klasifikační zatřídění požárního úseku vyjadřující schopnost stavebních konstrukcí jako  celku odolávat pravděpodobným účinkům  požáru z hlediska stability objektu a z hlediska rozšíření požáru. Závisí na  výpočtovém požárním zatížení, konstrukčním systému objektu a na výšce objektu.
I. až VII. SPB
PAGE  
4

_1092667361.unknown

_1092667677.unknown

_1223752371.unknown

_1092667619.unknown

_1072600226.unknown

_1092574839.unknown

_1072600210.unknown

