6. TÝDEN
Požární odolnost stavebních konstrukcí : doba, po kterou  je stavební  konstrukce nebo požární  uzávěr schopná odolávat účinkům požáru, aniž by došlo  k porušení  jejich  funkce,specifikované mezními stavy požární odolnosti. Určuje se podle  stupně požární  bezpečnosti požárního úseku, udává se  v minutách a zároveň je určen i druh konstrukce (DP1, DP2, DP3) podle použitých hmot (A1, A2, B, C, D, E, F – dle ČSN EN 13 501-1). Požární odolnost stavební konstrukce musí být zachována po celou dobu životnosti stavby.

Stupnice  požární odolnosti stavebních  konstrukcí :
15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 (minut)
Stupnice  požární odolnosti požárních uzávěrů :

15, 30, 45, 60, 90 (minut)

Vykazují-li konstrukce (uzávěry)  vyšší požární odolnost  než je požadováno (např. 90 minut oproti  požadovaným 45 minutám) není to  na  závadu.
Požární odolnost  je dána dosažením některého  mezních stavů, pro  něž se užívá písmenných značek :

R (t) …………
únosnost a stabilita 

E (t) …………
kritérium celistvosti 

I (t) …………
izolační schopnost (teplota na  neohřívané straně)
W (t) …………
radiace (hustota tepelného  toku na  neohřívané straně)
S (t) …………
prostup zplodin hoření (kouřotěsnost) 

M (t) …………
mechanická odolnost   

C …………
samozavírač

	označení
	název
	základní princip vlastností

	R
	Kriterium nosnosti
	týká se únosnosti a stability prvků jednak s proměnným  zatížením (stropy, střechy) a jednak osově  zatížených prvků (sloupy, stěny)

	E
	Kriterium celistvosti
	stanoví se na podkladě tří následujících kritérií :

· trhliny  či otvory přesahující stanovené rozměry

· vznícení bavlněného polštářku

·  souvislého hoření na neexponované straně

	I
	Izolační schopnost
	vzrůst teploty na  neohřívaném povrchu omezený na 140o C nad průměrnou počáteční teplotu

	W
	radiace
	klasifikace se udává jako doba, po níž maximální  hodnota radiace na neohřívaném povrchu  nepřekročí 15 kW/m2

	S
	kouřotěsnost
	jedná se o schopnost snížit nebo vyloučit pronikání kouře z jedné strany prvku na druhou

	M
	mechanická odolnost 
	jedná se o schopnost prvku  odolat rázu  pro případ, kdy konstrukční porušení jiného dílu při požáru způsobí náraz na posuzovaný prvek

	C
	samozavírání
	uplatňuje se u prvků běžně uzavřených, které  se musí  zavřít automaticky po každém otevření 


Požární odolnost – vlastnost konstrukčního  prvku nebo dílce zabudovaného  určitým způsobem  ve stavbě, o jehož kvalitě  rozhoduje i způsob uložení (prosté uložení,  vetknutí apod.),  uchycení (podhledy, obklady konstrukcí), provedení styků a spojů. Nelze hovořit o  požární odolnosti např.  sádrokartonové desky, ale pouze o odolnosti CELÉ sestavy jako  celku (tj. nosné kostry, opláštění, izolace,  spojovacích prvků. Samotná deska může být charakterizována pouze třídou reakce na oheň, popř.  rychlostí šíření plamene po povrchu.

Konstrukce  dle  funkce – nosné a nenosné. V případě, že ještě ohraničují požární úseky – požárně dělící konstrukce (nosné i nenosné).
Požadavky na požární stěny a stropy  se odvozují dle vyššího stupně požární   bezpečnosti.

[image: image1.jpg]SPB |
REI 60 DP1

v A

SPB I





Nosné prvky

Kategorie nosných prvků bez požárně dělící  funkce s kritériem R obsahuje :

· Stěny  bez požárně dělící  funkce,

· Stropy bez požárně dělící  funkce,

· Střechy  bez požárně  dělící  funkce,

· Nosníky, 

· Sloupy,

· Balkóny,

· Rampy, 

· Schodiště,

Klasifikace nosných  prvků s požárně  dělící  funkcí obsahuje :

· Stěny  s požárně dělící  funkcí,

· Stropy s požárně dělící  funkcí,

· Střechy  s požárně  dělící  funkcí,

· Zdvojené podlahy,

které zahrnují  příslušná kritéria vlastností R, E, I, W a M
Klasifikace nenosných  prvků s požárně  dělící  funkcí obsahuje :

· příčky,

· konstrukce  nenosných  fasádních stěn,

· podhledy s nezávislou  požární odolností,

· požární dveře a uzávěry včetně jejich uzavíracích  zařízení,

· kouřotěsné dveře,

· těsnění prostupů a spar,

· instalační šachty a kanály,

které zahrnují  příslušná kritéria vlastností E, I, W a M
REI – nosné konstrukce stropů a stěn s požárně dělící  funkcí, požární pásy z vnější strany a nosné obvodové stěny v požárně  nebezpečném prostoru;

EI – nenosné konstrukce stěn s požárně dělící  funkcí, požární uzávěry bránící  šíření tepla,  nenosné obvodové stěny vystavené požáru z vnitřní strany, podhledy s nezávislou požární odolností, střešní pláště s hořlavými  tepelně izolačními vrstvami, těsnění prostupů kabelů a potrubí, požární klapky  ve vzduchotechnice;

REW – nosné obvodové stěny vystavené požáru z vnitřní strany;
EW – nenosné obvodové stěny vystavené požáru z vnitřní strany;

R – nosné konstrukce  bez požárně dělící  funkce

SKUTEČNÉ  POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Požární odolnost konstrukcí  :
· je určena klasifikací  dle výsledků zkoušek podle  příslušných zkušebních norem,

· normovou hodnotou podle ČSN 73 0821 nebo podle Eurokódů,

· zkouškou a výpočtem – tam kde zkouškou nelze postihnout všechny činitele,

Možné  způsoby  zvýšení  požární  odolností :

· obetonování,
· obezdění,

· omítky,

· výplň  betonem,

· nástřiky,

· nátěry, 

· obklady deskovými materiály, podhledy,

Malty  pro omítky :

· malty skupiny I. – sádroperlitové, sádrovermikulitové,

· malty skupiny II. – sádrové, vápenosádrové,

· malty skupiny III. – vápenné,  cementové, vápenocementové,

 Nátěry – zpěňující nátěry ocelových a dřevěných  prvků,
Nástřiky – omítkoviny, ochrana ocelových a  betonových  konstrukcí,

Obklady deskovými materiály – systémové konstrukce. Obklady  ocelových,  dřevěných i  betonových konstrukcí. Desky sádrokartonové (Knauf, Rigips, Lafarge apod.),  cementotřískové (Cetris), kalciumsilikátové desky (Promat), sádrovláknité (Fermacell), vermikulitové (Grenamat). 

PAGE  
8

