9. TÝDEN
ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
Zabránění přenosu požáru na sousední  zástavbu. Dle § 20, vyhl. MMR 137/1998 Sb.  Nesmí přesahovat hranice stavebního pozemku.
Požárně nebezpečný prostor (PNP):  

Vzniká kolem  hořícího objektu.

Je vymezen :

a) Sáláním  tepla vně objektu d1;

b) Tzv. troskovým stínem“ d2 – místa možného  dopadu  hořících částí;

Nutná odstupová vzdálenost -  větší z obou  hodnot. 

d1 ( d ( d2

PNP – kolem budov,  volných  skládek,  potrubních mostů apod. Pro nové i stávající objekty.
V PNP se může nacházet :

· obvodová stěna (bez požárně otevřených ploch, s nehořlavou povrchovou  úpravou a s is = 0,0 mm.min-1), klasifikace REI/EI (působení požáru z vnější strany, tj.  směrová orientace i ( o, druh konstrukce DP1;

· střešní plášť (klasifikace BROOF(t3) – nešířící požár střešním pláštěm, lze jej umístit do  PNP);
Požárně otevřené plochy :

· zcela požárně otevřená plocha – otvory  zasklené tabulovým  sklem, hořlavé střešní pláště, konstrukce, která  nevykazuje požadované vlastnosti, konstrukce bez atestu požární odolnosti, konstrukce obvodových  stěn DP3 (pokud  není průkazně  zjištěno, že hustota tepelného  toku při hoření je menší než 60 kW.m-2);
· částečně požárně otevřená plocha – konstrukce obvodových stěn DP1 nebo DP2 opatřená obkladem z hmot třídy reakce na oheň B až F (např. zděná stěna s dřevěným obkladem, konstrukce  dodatečného  zateplení s tepelnou izolací z polystyrenu)   
množství uvolněného  tepla Q z 1 m2 hořlavých  hmot  vnějšího povrchu obvodové stěny :

Q = Mi . Hi  (MJ.m-2)
Q ( 150 MJ.m-2 (požárně uzavřená plocha)
150 ( Q ( 350 MJ.m-2 (částečně otevřená plocha)
Q ( 350 MJ.m-2 (požárně otevřená plocha)
Určení odstupové vzdálenosti d2 – dle možného dopadu  hořících  částí.
· určuje se pouze tehdy,  pokud může dojít k případnému odpadávání hořících  částí obvodových,  případně střešních plášťů, tj. konstrukcí DP3 (dřevěný obklad na obvodové stěně).

· neurčuje se pro hořlavé konstrukce oken,  dveří,  zábradlí  balkónů a  lodžií, okenní žaluzie, květinové truhlíky, okenice  apod.;

· neurčuje se, pokud objekt má obvodové konstrukce nebo střešní pláště pouze DP1 nebo DP2; 

· předpoklad -  hořící část odpadává pod úhlem 20o, určuje se komplexně pro  celý objekt, nikoliv pro požární úsek samostatně;
· u střešních  plášťů se posuzuje jen při sklonu pláště nad 45o;

d2 = 0,36 . h
kde :   h  …   výška pádu hořlavé  části konstrukce

Určení odstupové vzdálenosti d1 – dle hustoty tepelného  toku.

Výchozí předpoklad : odstup mezi objekty je  bezpečný tehdy,  poklesne-li  počáteční hustota tepelného toku Io  při vzdálenosti d mezi objekty na tzv. kritickou  hustotu tepelného  toku I, která již není nebezpečná z hlediska vznícení  hořlavých  částí budov (okenní  rámy,  střešní pláště apod.) Kritická plošná  hustota  tepelného  toku je  vztažena ke smrkovému dřevu a je dána ekonomickou  hodnotou I = 18,5 kW.m-2.
Postup při  určení 
a) pro každou stěnu objektu najdeme  nejméně  příznivý požární úsek s určitou  hodnotou pv nebo pvs v kg.m-2. Pro  požární úseky s konstrukčním systémem smíšeným se připočítává 10 kg.m-2,  resp. 15 a 25 kg.m-2 pro  hořlavé konstrukční systémy;
b) vymezí se obvodová stěna nebo průmět střešního pláště posuzovaného požárního úseku Sp = l .hu (m2). Plocha se stanoví  co  nejmenší,  nemusí  být totožná s hranicemi požárního úseku;
c) stanoví se  celková požárně otevřená plocha Spo
Spo = Spo1 + k2.Spo2 + k3.Spo3   (m2)
Kde : 
Spo1 ……
zcela požárně otevřená plocha obvodové stěny
Spo2 ……
částečně požárně otevřená plocha obvodové stěny
Spo3 ……
požárně otevřená plocha střešního pláště

k2, k3  …. součinitele poměru hustoty tepelného toku pro  jednotlivé  sálavé plochy
d) stanoví se  procento požárně otevřených  ploch,  nejnižší hodnota je 20%; 

po = Spo /Sp . 100 (%)
e) v závislosti na  pv, procentu požárně otevřené plochy, na  délce a výšce vymezené plochy obvodového pláště Sp  se v příloze F, ČSN 73 0802 odstupová vzdálenost d2, 

f) stanovíme výslednou odstupovou vzdálenost 

d1 ( d ( d2

g) odstupovou  vzdálenost stanovujeme  buď jako  průměrnou hodnotu (při pravidelně rozmístěných požárně otevřených plochách) nebo  pro  jednotlivé otvory samostatně.

h) u střešních  plášťů se stanovuje  ve svislém i vodorovném  směru. 
· ve vodorovném  směru – dle předchozího postupu,
· ve svislém směru zjednodušeně ds = As1/3, kde As je půdorysný průmět střešního pláště;

[image: image1.jpg]LEGENDA:

hranice pozarné nebezpetného prostoru

hu

dv





Grafické vymezení – obvodové stěny
Požárně  nebezpečný prostor je vymezen  rovinou  vedenou v odstupové vzdálenosti rovnoběžně s požárně otevřenými plochami a po stranách  je omezen válcovými plochami ukončenými rovinami pod úhlem 20o. 
[image: image2.jpg]POHLED SVISLY REZ

ey s e e e e B B e e o o [ ey = — % .
—F o pozarné '
Spﬂ 3 oteviena \
L Spo Spo < £| E < plocha ;
—5 B
e e e e e ) i § e B A & X @ — %
PUDORYS pozarné nebezpedny
prostor
LEGENDA
— - — -— hranice pozarniho useku

hranice pozarné nebezpecného prostoru

i vymezeni obvodové stény
pozarné nebezpecny

prostor





konstrukce dodatečného zateplení
Jedná se  o konstrukce dodatečné  vnější tepelné izolace obvodových stěn dokončených objektů.
1. objekty s požární výškou  h ( 9 m – bez dalších omezení, nutno vyhodnotit požárně  nebezpečné prostory;

2. objekty s požární výškou h ( 9 m,  konstrukce zateplení  se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová úprava, nosné  rošty, upevňovací prvky, apod.)  
a) požární úseky s výškovou polohou hp ( 22,5 m – systémová konstrukce třídy reakce na oheň B,  přičemž tepelně izolační část musí být s třídou  reakce na oheň E, kontaktní spojení se zateplovanou  stěnou;
b) požární úseky s výškovou polohou hp ( 22,5 m nebo v případě  nekontaktního spojení se zateplovanou  stěnou – musí být třídou reakce na oheň A1  nebo A2.
· Index  šíření plamene is = 0,0 mm.min-1.

· Posouzení odstupových  vzdáleností – posouzení požární otevřenosti stěny.

· Ohrožení  unikajících osob odpadáváním nebo odkapáváním částí  zateplovacího systému;

PAGE  
3

