POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby: 
NOVOSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU

Univerzita:
Vysoké učení technické Brno

Fakulta:
Fakulta stavební

Ústav:
Ústav pozemního stavitelství

Předmět:
BH11-Požární bezpečnost staveb

Stupeň dokumentace:
DSP

Zpracoval:
DOPLŇ
Vyučující:
DOPLŇ
Datum zpracování: 
duben 2010

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ

DOPLŇ (např. účel stavby, konstrukční systém, možnosti úniku z budovy, umístění v terénu, napojení na komunikace atd.) 
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména vyhláškami MVČR: 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem 133/1985sb. o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č.268/2009sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a č.499/2006sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN viz. položka 2.1 Seznam použitých podkladů pro zpracování.


1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

DOPLŇ
Příjezd na pozemek ..DOPLŇ
Únikové cesty z objektu ... DOPLŇ
1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

DOPLŇ
např.:
nosný systém:
sloup 300x300, železobeton, krytí výstuže 40mm
průvlak...
stropní deska....
obvodové zdivo....
Obvodové konstrukce:
výplňové zdivo...
2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ

· výkresy stavební části PD

· technické listy výrobce DOPLŇ

· zákon 133/1998sb. o požární ochraně

· Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb

· Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

· Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby

· Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb

· ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení

· ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty

· ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou

2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 a dalších souvisejících norem. 

Konstrukční systém: 
... (dle odst.7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009)

Požární výška objektu: 
h=...m

2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY

Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný administrativní objekt x požárních úseků. 

Vypiš požární úseky, místnosti které k nim náleží, jejich účel a plochu. Uveď celkovou plochu požárního úseku.(např. v tabulce)

2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab.8 ČSN 730802.

Vypiš požární úseky, pv, a, SPB, šířku, délku, posouzení velikosti požárních úseků(požadavek, splnění požadavku).

2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

N1.01/N2

V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tab.12, ČSN 730802.

Vlož tabulku s požadavky, splněním popř. úpravou na požární odolnost stavebních konstrukcí dle SPB a úrovně podlaží. Položky seřaď dle tab.12 ČSN 730802(skripta tab. 5.4.3 , příloha H)

pozn.:

Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány.

Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů.

2.6. ÚNIKOVÉ CESTY

Vlož tabulku obsahující označení požárních úseků, počet osob dle ČSN 730818(skripta příloha G), požadovanou šířku a délku únikové cesty, údaj o splnění požadavku popř. popiš úpravu.

Popiš únikový východ z budovy(požární úsek, počet osob, mezní rozměry, mezní délku, směr otevírání dveří).

Popiš a posuď větrání únikové cesty.

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit   zachycení oděvu(např. tvary klik).

Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a rychlý průchod dle odst.9.13. ČSN 730802. Pokud budou východové dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky(např. kódovými kartami), musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány. Pokud budou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře ovládány motoricky musí umožnit také ruční otevření.  Pokud by při běžném provozu bylo jedno nebo obě křídla zajištěny, musí mít na straně dveří ve směru úniku kování umožňující bezpečný a snadné otevření. Toto kování(např. pákový uzávěr) musí být umístěno nejvýše 1200mm nad podlahou. 

Dle odst.9.15. musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se navrhuje dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u CHÚC typu A po dobu 15minut.ZAKRESLI NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ DO VÝKRESU

Technické požadavky pro nouzové osvětlení viz odst.2.8.

Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864.

2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802. 

Vypiš pro každý požární úsek délku l, výšku hu, výpočtové požární zatížení pv, procento požárně otevřených ploch, popř. jejich navýšení dle odst.10.4.8 ČSN 730802/2009.

Uveď zda požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousední pozemek či objekt.

Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. odst. 10.2.1. ČSN 730802.
2.8. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Větrání:

Odvětrání požárních úseků DOPLŇ (např.je přirozené, okny).

Požární úsek  DOPLŇ je větrán nuceným větráním. Dle §9 odst.5 musí být vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná ustanovení) a ČSN 730872(PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn viz. prostupy instalací. 

Vytápění:

Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v místnosti DOPLŇ. 

Spalinová cesta:

Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.

Dle odst.8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  EI.

Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 

Tepelná soustava:

Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008.

Prostupy instalací:

Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810.

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech:

a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 1ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848),

b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2000 mm2 , přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci musí být předloženy platné certifikáty.

Elektrická zařízení a elektroinstalace:

Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými technickými normami(ČSN 730802, ČSN 730810).

Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého.

Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné.

Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat funkční i v případě požáru. 

Elektrická zařízení která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zařízení objektu(15minut).

Bleskosvod

Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4. 

2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

2.9.1. POŽÁRNÍ VODA

Vnitřní odběrní místa

VYPIŠ POŽÁRNÍ ÚSEKY A POSUĎ DLE POŽADAVKU NA ZŘÍZENÍ VNITŘNÍCH ODBĚRNÍCH MÍST A URČI DN.

Vnější odběrní místa

Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN min....mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat ...m. DOPLŇ

Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q=.....ls-1.

Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=.....ls-1.

Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa.

pozn. pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, musí být navržena jiná varianta dle ČSN 730873 a ČSN 73 2411:04/2004-Zdroje požární vody.

Přenosné hasicí přístroje(PHP)

VYPIŠ POŽÁRNÍ ÚSEKY A MNOŽSTVÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ S UVEDENÍM HASICÍ SCHOPNOSTI A TŘÍDY POŽÁRU.

2.9.2. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE

Dle odst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20m od vchodu do objektu. 

K objektu vede přístupová komunikace š....m. Přístupová komunikace je napojena ....

doplň

2.10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Podmínky pro nouzové osvětlení jsou uvedeny v odst.2.6 a 2.8. Nouzové osvětlení musí být funkční min. po dobu 15 minut.

2.11. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY

Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami.

3. ZÁVĚR

PBŘS řeší novostavbu ...DOPLŇ

Objekt tvoří X požárních úseků:

N1.01/N2 zatříděný do X.SPB;

.....DOPLŇ

Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802. 

Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední pozemky, viz. situace. 

V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP a to:

...DOPLŇ

Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení musí být funkční po dobu min. 15 minut.

Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 

Posuzovaný administrativní objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem požadavkům požární bezpečnosti staveb.

V Brně v březnu 2010

vypracoval

DOPLŇ

Přílohy:

Výkres č.01 Půdorys 1.PP
M 1:100

Výkres č.02 Půdorys 1.NP
M 1:100

Výkres č.03 Půdorys 2.NP
M 1:100

Výkres č.04 Situace
M 1:200


