2. TÝDEN

- Požár x oheň

- Požární prevence.

- Požární  represe.

- Pasivní a aktivní požární ochrana.

Teorie požáru

Hoření (požár i  oheň) :   chemická reakce – uvolňování  tepla a světla a zplodin hoření (kouř,  toxické zplodiny)

- Hoření – hořlavá látka, oxidační činidlo, zdroj zapálení

- hořlavá  látka – látka v tuhém, kapalném nebo plynném stavu schopná hořet a vytvářet produkty hoření

- zplodiny hoření – CO, CO2, SO2, nitrózní plyny, chlorovodík, kyanovodík

Model požáru – rychlost odhořívání a vývoj teplot v hořícím prostoru

1. etapa : rozvoj požáru (0 až 10 minut)

2. etapa : plně rozvinutý požár (rozšíření po  celé místnosti, prostoru nebo požárním  úseku, teploty 500o až 600o C,  flashover)

3. etapa : dohořívání - pokles teplot,  chladnutí

České technické normy  2. etapa, předpoklad nejzávažnějšího ohrožení osob nebo majetku.

Rovnice energetické rovnováhy :

QC=Q1+Q2+Q3+Q4		[J·s-1]

- během požáru se nepočítá se zásahem požárních jednotek ani požárně bezpečnostního opatření,

- převážnou část hořlavého materiálu představuje dřevo nebo výrobky na bázi dřeva – ekvivalentní množství dřeva,

- porušení zasklených otvorů, výměna plynů probíhá bez překážek, její intenzita je závislá na procentu otvorů,

- teploty v hořícím prostoru dosahují v libovolném místě přibližně stejné hodnoty,

- požáry řízené větráním, popř. povrchem paliva,

- plamen vyplňuje zcela prostor požárního úseku,

- součinitel sálání vně otvorů je totožný s černým tělesem,

- rychlost odhořívání paliva v průběhu druhé fáze je přibližně konstantní,v každém okamžiku požáru musí být zachována rovnováha mezi uvolněným a spotřebovaným teplem.

Základní pojmy, termíny a definice

Požární bezpečnost staveb :

schopnost stavebních objektů bránit ztrátám  na životech a zdraví osob,  případně zvířat či majetku.

- Urbanistické řešení

- Dispoziční uspořádání

- Konstrukce a materiály

- Požárně bezpečnostní opatření

Požárně bezpečnostní zařízení a opatření :

Technická nebo  organizační řešení ke  snížení teoretické intenzity požáru (EPS, SHZ, ZOKT,  požární jednotka)

Teoretická intenzita  požáru :

Intenzita případného  požáru bez uplatnění případných  opatření

- množství,  druh, uložení hořlavých látek,

- podmínky hoření

Návrhový požár :

Pravděpodobný  rozvoj a průběh požáru  dimenzování  požární zabezpečení objektu

- rozvoj požáru (1. etapa)

- plně rozvinutý požár, popř. flashover (2.etapa)

- dohořívání (3.etapa)

Stavební objekt : ucelená část stavby (budova, komunikace,  most). Za stavební objekt jsou z hlediska PO považovány i volná skládka, silo, zásobník,  potrubní most, kanál, apod.

Podlaží :  části budovy vymezené dvěma  po sobě následujícími  úrovněmi  horního  povrchu nosné části stropních konstrukcí;

První nadzemní podlaží :   odlišné od stavebního pojetí. V nejednoznačných  případech může rozhodnout i hlavní vstup do budovy nebo poloha příjezdové komunikace,  případně dobré podmínky pro odvětrání suterénu;

Užitné podlaží :   každé podlaží, které  leží  na nosné stropní konstrukci. Nejvýše ležící technická podlaží, kde nejsou trvalá pracovní místa -  nejsou  užitná podlaží (strojovny výtahů, strojovny VZT, plynové kotelny -bezobslužné, rozvodny apod.). Jako  užitné podlaží také  nejsou  posuzovány půdní prostory bez  požárního  zatížení;

Užitná podlaží mohou obsahovat i požárně neuzavíratelné otvory (např. schodiště, částečná podlaží),  jejichž velikost je omezena    :

Výška objektu h (požární výška objektu) :   je výška nadzemní (podzemní) části objektu,  měřená od podlahy 1.  nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného  nadzemního (podzemního) podlaží. Jednopodlažní objekty mají  požární výšku h = 0 m.

Objekty mohou  mít i  několik požárních  výšek.

Budova s několika úrovněmi 1.NP a více požárními výškami

Požární úsek (PÚ) : základní prostorová jednotka,  je ohraničená požárně  dělícími konstrukcemi;

Smyslem dělení je omezit vzniklý požár na určitý prostor, minimalizace  následných  škod. Jedná se o menší požárně ohraničené celky.

Požární úsek se nemusí ztotožňovat  se žádnou obvyklou  stavební jednotkou budovy (podlažím,  sekcí,  lodí apod.).

Zásady  pro dělení do požárních úseků :

- oddělit  provozně  důležité  prostory,  jsou  uvedeny taxativně  v normách PBS

- oddělit  prostory s vysokým požárním  nebo  ekonomickým  rizikem (archivy, provozy s HK apod.)

Při volbě požárních  úseků  dále

  - přihlížíme k provozním  požadavkům

  - snaha omezit  množství prostupů požárně dělícími konstrukcemi

  - dodržování mezních rozměrů požárních úseků

  - předvídáme  možné přímé i  nepřímé škody

  - bereme v úvahu podmínky pro zásah  požárních jednotek

  - umožňujeme odvod kouře a zplodin hoření z objektu

  - doporučuje se oddělit  prostory  různých  uživatelů objektu

  - zohledňujeme i požadavky investorů

Požárně dělící konstrukce : stavební konstrukce  bránící rozšíření požáru mimo požární úsek, je schopná odolávat účinkům požáru po stanovenou dobu (požární stěny, požární stropy, obvodové stěny, požární uzávěry);

Musí plnit svou  funkci po celou dobu životnosti stavby a jejich  funkce nesmí  být narušena dodatečnými stavebními úpravami.